## Introducción
Empresas Públicas de Medellín E.S.P.
Verificación de calculo de anclajes horizontales y verticales (concavos y convexos)
Notas generales:
1. Esta hoja de calculo fue desarrollada por EPM para facilitar el calculo de los anclajes en las redes locales de acueducto y para la presentación de los diseño al Área Vinculación Clientes Aguas de EPM.
2. Este aplicativo contiene ecuaciones que permiten el cálculo del dimensionamiento de anclajes horizontales y verticales en tuberías de acueducto; sin embargo EPM no asume responsabilidad alguna por su uso. El usuario deberá validar los criterios contenidos en el aplicativo y revisar los resultados.
3. Todos los diseños deberán de acogerse a la normativa vigente, como RAS, normas de diseño de EPM, NTC, etc.
4. En caso de que las condiciones de suelo, de los accesorios utilizados del proyecto no se ajusten a lo presentado en esta hoja de calculo, el ingeniero diseñador deberá de presentar las alternativas de diseño para su revisión y aceptación en EPM.
Consideaciones y recomendaciones:
1. Se recomienda usar empuje pasivo en diámetros pequeños de la red.
2. Se recomienda no tener en cuenta el peso del suelo superior y la fricción entresuelo-concreto tanto para cálculo de anclaje vertical como horizontal.
3. El ancho mínimo del anclaje deberá de ser el ancho de la brecha.
Esquemas:
Tipos de empujes manejados por el aplicativo:
1. Empuje en tapones o válvulas:
2. Empuje en codos:
3. Empuje en Tee:

## Resumen
Empresas Públicas de Medellín E.S.P.
Resumen de calculo de anclajes
Versión 2. 01 de marzo de 2011
Críterios y consideraciones:
1. Tuberías entre diámetros 75 mm a 200 mm.
2. Presión máxima estatica: 60 mca ó 85.2 psi.
3. Densidad del concreto: 2.4 Ton/m3
4. Densidad del suelo: 1.8 Ton/m3
5. Coeficiente de fricción del suelo: 30°
6. Capacidad admisible del suelo: 10 Ton/m2
7. Clase de empuje: Empuje pasivo (permite deformaciones)
8. No se considero fricción entre anclaje y suelo.
9. No se considero el peso del suelo superior.
10. Altura a la clave de la tubería es de 1.0 metros.
De encontrarse que el proyecto no cumple con cualquier de los anteriores criterios y consideraciones, el proyectista o diseñador deberá presentar las memorias de cálculo de los anclajes para su revisión y aceptación en EPM con todas las consideraciones particulares del proyecto.
Clasificación del anclaje a usar
Tipo accesorio/Diámetro | 75 | 100 | 150 | 200
Codo horizontal 11.25 | A | A | A | A
Codo horizontal 22.5 | A | A | B | B
Codo horizontal 45.0 | A | A | C | C
Codo horizontal 90.0 | A | B | D | D
Tee, válvula o tapón | A | B | C | D
Codo vertical concavo 11.25 | A | A | A | A
Codo vertical concavo 22.5 | A | A | A | A
Codo vertical convexo 11.25 | A | A | B | C
Codo vertical convexo 22.5 | A | B | D | D
Dimensiones de los tipos de anclajes
Tipo de anclaje | B | H | L
A | 0.6 | 0.3 | 0.3
B | 0.6 | 0.4 | 0.4
C | 0.6 | 0.5 | 0.6
D | 0.6 | 0.6 | 1

## Calculo
|  |  | Empresas Públicas de Medellín E.S.P. | [9 empty] | Clase de empuje | [15 empty] | Consideraciones
| Verificación de calculo de anclajes horizontales y verticales (concavos y convexos) | [27 empty] | CAPACIDAD HORIZONTAL |  | CAPACIDAD VERTICAL
[16 empty] | 2 | [12 empty] | FALSE |  | FALSE
TRUE
Información a introducir en verde
DATOS DE LOS ACCESORIOS | [6 empty] | DATOS DEL SUELO |  |  |  |  | DIMENSIONES DEL ANCLAJE | [5 empty] | Columnas a ocultar | [5 empty] | Columnas a ocultar |  |  |  | CAPACIDAD HORIZONTAL |  |  | CAPACIDAD VERTICAL |  |  | Columna a ocultar
Nudo | Tipo | Deflexión Horiz. | Presión estática | Diámetro | Pendiente inicial | Pendiente final | Ángulo de fricción | Qadm | gs | Coefic. de fricción u | gc | hs | hc | L | B | hexcav. | Altura a Clave | Deflexión vertical | Ka | Ko | Kp | K | Peso del anclaje | Peso del suelo superior | Wtotal | Empuje resistente del suelo horizontal | Fuerza de fricción (Ff) | Empuje horiz. | Empuje Horizontal total resistente | Factor de seguridad horizontal | Empuje vertical | Empuje resistente | Factor de seguridad vertical | Factor de seguridad horizontal | Factor de seguridad vertical
|  | 0 | mca | mm | % | % | 0 | Ton/m2 | Ton/m3 |  | Ton/m3 | m | m | m | m | m | m | 0 |  |  |  |  | Ton | Ton | Ton | Ton | Ton | Ton | Ton |  | Ton | Ton
Ejem 1 | Codo | 11.25 | 60 | 75 | 0% | 0% | 30 | 20 | 1.8 | 0.3 | 2.4 | 0.8875 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0 | 1 | 0 | 0.33333 | 0.5 | 3 | 0.5 | 0.12642 | 0.28755 | 0.41397 | 0.084037 | 0.037926 | 0.051963 | 0.12196 | 2.35 Cumple | 0 |  | No hay codo vertical | 2.3471 | 0
Ejem 2 | Codo | 11.25 | 60 | 75 | 0% | 10% | 30 | 20 | 1.8 | 0.3 | 2.4 | 0.8875 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0 | 1 | 5.7106 | 0.33333 | 0.5 | 3 | 0.5 | 0.12642 | 0.28755 | 0.41397 | 0.084037 | 0.045848 | 0.051963 | 0.12989 | 2.5 Cumple | 0.026408 | 3.6 | 136.32 Concava Cumple | 2.4996 | 136.3201
Ejem 3 | Codo | 11.25 | 60 | 75 | 10% | 0% | 30 | 20 | 1.8 | 0.3 | 2.4 | 0.8875 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0 | 1 | -5.7106 | 0.33333 | 0.5 | 3 | 0.5 | 0.12642 | 0.28755 | 0.41397 | 0.084037 | 0.030003 | 0.051963 | 0.11404 | 2.19 Cumple | -0.026408 | 0.12642 | 4.79 Convexa Cumple | 2.1946 | 4.7871
[12 empty] | 1 |  |  | #N/A |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | 0 | #N/A | No hay codo horiz. | 0 |  | No hay codo vertical | #N/A | 0
[12 empty] | 1 |  |  | #N/A |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | 0 | #N/A | No hay codo horiz. | 0 |  | No hay codo vertical | #N/A | 0
[12 empty] | 1 |  |  | #N/A |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | 0 | #N/A | No hay codo horiz. | 0 |  | No hay codo vertical | #N/A | 0
[12 empty] | 1 |  |  | #N/A |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | 0 | #N/A | No hay codo horiz. | 0 |  | No hay codo vertical | #N/A | 0
[12 empty] | 1 |  |  | #N/A |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | 0 | #N/A | No hay codo horiz. | 0 |  | No hay codo vertical | #N/A | 0
[12 empty] | 1 |  |  | #N/A |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | 0 | #N/A | No hay codo horiz. | 0 |  | No hay codo vertical | #N/A | 0
[12 empty] | 1 |  |  | #N/A |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | 0 | #N/A | No hay codo horiz. | 0 |  | No hay codo vertical | #N/A | 0
[12 empty] | 1 |  |  | #N/A |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | 0 | #N/A | No hay codo horiz. | 0 |  | No hay codo vertical | #N/A | 0
[12 empty] | 1 |  |  | #N/A |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | 0 | #N/A | No hay codo horiz. | 0 |  | No hay codo vertical | #N/A | 0
[12 empty] | 1 |  |  | #N/A |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | 0 | #N/A | No hay codo horiz. | 0 |  | No hay codo vertical | #N/A | 0
[12 empty] | 1 |  |  | #N/A |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | 0 | #N/A | No hay codo horiz. | 0 |  | No hay codo vertical | #N/A | 0
[12 empty] | 1 |  |  | #N/A |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | 0 | #N/A | No hay codo horiz. | 0 |  | No hay codo vertical | #N/A | 0
[12 empty] | 1 |  |  | #N/A |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | 0 | #N/A | No hay codo horiz. | 0 |  | No hay codo vertical | #N/A | 0
[12 empty] | 1 |  |  | #N/A |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | 0 | #N/A | No hay codo horiz. | 0 |  | No hay codo vertical | #N/A | 0
[12 empty] | 1 |  |  | #N/A |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | 0 | #N/A | No hay codo horiz. | 0 |  | No hay codo vertical | #N/A | 0
[12 empty] | 1 |  |  | #N/A |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | 0 | #N/A | No hay codo horiz. | 0 |  | No hay codo vertical | #N/A | 0
[12 empty] | 1 |  |  | #N/A |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | 0 | #N/A | No hay codo horiz. | 0 |  | No hay codo vertical | #N/A | 0
[12 empty] | 1 |  |  | #N/A |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | 0 | #N/A | No hay codo horiz. | 0 |  | No hay codo vertical | #N/A | 0
Nombre del diseñador: | [10 empty] | Nombre del proyecto:
Firma: | [10 empty] | Fecha:
Este aplicativo contiene ecuaciones que permiten el cálculo del dimensionamiento de anclajes horizontales y verticales en tuberías de acueducto; sin embargo EPM no asume responsabilidad alguna por su uso. El usuario deberá validar los criterios contenidos en el aplicativo y revisar los resultados.

## Tablas (hidden)
Tipos | Diámetro interno | Deflexión Horizontal | Diámetro | Ancho de zanja
Codo | 75 | 0 | 75 | 0.6
Tee | 100 | 11.25 | 100 | 0.6
Válvula | 150 | 22.5 | 150 | 0.6
Tapón | 200 | 45 | 200 | 0.6
| 250 | 90 | 250 | 0.7
| 300 |  | 300 | 0.7